中国井冈山干部学院一期建筑物空调改造采购项目

技术及服务要求

一． 项目概况

1、项目名称：中国井冈山干部学院（一期）工程空调系统改造，控制价为：450万元。

2、项目建设地点：本项目建设地点位于江西省井冈山市茨坪红军北路6号。

3、项目建设单位名称及单位简介

单位名称：中国井冈山干部学院

简介：中国井冈山干部学院是负责对党政领导干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级培训基地。一期工程2005年投入使用，总面积26158m2（其中学员楼16192.71m2，图书馆1225.05m2，教学楼3775.54m2，专家楼3511.76m2，设备房726.94m2，连廊680.34m2，门卫房45.27m2）。

二．项目现状情况

1.学院（一期）工程空调系统已经使用超过10年，大部分已经严重老化。原有风管机、吸顶嵌入机、壁挂机、立柜品牌为格力品牌，多联机品牌为海信日立。

2.项目地处山区，春冬潮湿严寒，冰冻雨雪多，全年雨季很长，空调使用率非常高。空调系统老化及故障较多，空调机组在冰冻气候很难起动，制热效果较差。

三、项目建设内容及要求

(一) 本项目拟将1号楼、教学楼、图书馆使用的分体空调、专家楼的中央空调系统进行重新更换，更换为节能静音空调。对破坏的装修吊顶、墙面等部位进行恢复。

(二) 设备清单、数量

本次空调改造中含有壁挂式空调，风管送风式空调，吸顶嵌入式空调，立柜式空调，变频多联机组及新风系统（具体数量、参数要求详见《一期(1号楼、图书馆、教学楼、专家楼)主要设备参数表》,核心产品是多联机。

(三) 具体要求：

1、 1号楼、教学楼、图书馆

（1）室内机部分：拆除局部吊顶更换新一代空调室内机。

（2）铜管、内外机信号线部分：全部更换。

（3）室外机更换为新一代空调，外机底部支架更换为不锈钢支架。

（4）风管机室内机配备线控器及遥控器，其他机型标配遥控器，地处山区，冬季冷凝器容易结冰，需具备自动除霜功能。

2、 专家楼的中央空调系统改造：

（1）更换室内、外机、铜管、信号线。

（2）将室外机安装位置移至山坡边（重新做基础，增加从原室外机配电箱至现室外机位置的电缆及其支撑。增加主管(多联机冷媒管)、增加隔音板、增加室外机防护罩。

（3）多联机室内机配备线控器及遥控器。

（4）多联机技术要求：

1) 系统采用环保型冷媒。

2) 多联机系统等效单管连接长度大于或等于150米，室内外机落差大于或等于50米。

3) 空调机组运行范围：机组必须在-20℃到43℃范围内均可正常连续运行。

4) 多联机室外机风扇采用直流变频电机且具备静音模式运转功能。

5) 多联式空调机组具备智能化霜模式。

6) 机组具备工程智能调试功能，可自动分配内外机地址、自动检测内外机数量、自动检测机组内部故障、自动启动运行调试和实时判断管路异常。

7) 多联机必须具备三级应急功能：基础模块应急功能、压缩机应急功能、风机应急功能。

8) 室内机的风速至少可以进行高、中、低三档调节。

9) 设备具有较高的性能系数，标准工况下综合能效比（IPLV）值不低于相应的国家一级能效标准。

3、 工作界面划分

拆除部分：（1）投标人负责拆除室、内外机、铜管、信号线等所有部件至地面；并负责搬运旧空调及部件至指定地点。（2）拆除、安装、恢复时，原有建筑物及附属物和所有设施设备的成品保护均由投标人负责。

4、 装修土建部分（投标人聘请的施工方需经采购方认可，且具有相应资质及安全生产许可证书）

（1）对破坏的装修吊顶、墙面等部位进行恢复。具体施工做法为轻钢龙骨，基层为18mm厚夹芯板，面层为硅酸钙板，两遍腻子粉刮底，三遍乳胶漆。

（2）破拆装修方案需经采购人认可，原则上拆除和恢复的面积均不得超过1425平方米，其中天棚面积为1300平方米，墙柱面面积为125平方米，工程量据实签证。

（3）专家楼室外机基础的大小和做法依据设备大小、参照图纸施工。

5.投标人需具备三级机电安装资质。

四、施工要求：

1、施工人员要求

（1）进入现场施工人员必须符合采购人政审要求，采购人配合办理相关证件。

（2）施工人员必须听从采购人对施工部位和地点的安排；空调安装时应考虑噪音控制措施；不得影响采购人正常的工作和教学。

（3）拆除时要有吊装措施和安全保障措施。

（4）承担装修恢复工作的施工队伍，应具有相关经验和能力并经采购人认可。

(5)承担设备安装的施工人员需有机电安装.高空作业等空调安装行业所需的从业资格证。

（6）中标供应商需为本项目所有进场施工的工作人员缴纳人身意外伤害保险，并提供保单原件供采购方查验。

2、冷媒配管

1）安装用紫铜管必须采用专用酸洗铜管，壁厚应满足：Φ54.1-Φ63.5紫铜管的壁厚≥1.8mm,Φ38.1-Φ47.6紫铜管的壁厚≥1.5mm, Φ28.6-Φ34.9紫铜管的壁厚≥1.3mm, Φ22.2-Φ25.4紫铜管的壁厚≥1.2mm,Φ15.9 -Φ19.0紫铜管的壁厚≥1.0mm,Φ6.35-Φ12.7紫铜管的壁厚≥0.8mm。施工工艺符合厂家规范。

2）清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前要进行吹扫。

3）气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

3、铜管保温应采用难燃B1级橡塑材料，保温管厚度符合以下标准:

| 连接管(mm)(外径) | 保温材料厚度(mm) |
| --- | --- |
| Φ 6～Φ 9.52 | ≥15 |
| Φ 12～Φ 19 | ≥20 |
| Φ 22～Φ 35 | ≥25 |
| ≥Φ 38 | ≥30 |

4、风口采用铝合金材质并经喷塑处理，主料需达到0.8mm厚，1000mm长的风口主料需达到1.0mm厚。保温材料应有难燃B1级橡塑材料等性能且厚度≥20mm，粘结剂应无毒。

5、凝结水排放需采用UPVC管，保温采用难燃B1级橡塑材料，厚度不低于10mm。

6、所有冷媒铜管系统保压＞4.2Mpa，＜4.8 MPa。

7、所有冷媒铜管系统抽真空，真空度＜755mmHg，真空泵排气量≥40L/m。

8、投标人派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

9、安装工程的安全技术、环境保护等应按国家有关现行规定及采购人、监理的要求执行。投标人须服从采购人、监理等有关方面的指挥监督。

10、安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒环保。

11、安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或检验合格文件。

12、安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做好记录和信息反馈。

13、各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

14、设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

15、投标人应负责在现场对设备进行调试和试运行，同时，空调设备制造商应派专业调试人员到现场指导，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

16、系统安装完毕，应在采购人、监理工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

17、试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经监理、项目双方管理人员核实签章后方可进行调试运行。

18、调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交采购人。

19、装修面的恢复达到装修验收相关标准（《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013）的合格要求。专家楼空调系统及配套工程验收依据《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》GB/T27941-2011。

20、施工材料按相关规定进行进场报验，符合阻燃环保相关要求。

21、垃圾外运遵守井冈山风景区及采购人的相关规定。

五、交货及验收

1、投标人应该按采购人要求分期、分批交货，按相关规定进行拆除、安装。每提供一批货物应提供相应的检测报告和合格证书。

2、采购人、监理单位、投标人三方共同派员对每批到达现场的货物进行验收，查验有关检测报告，同时根据检测验收标准对货物的外观、质量等进行检查。

3、如产品验收达不到检测验收标准，作退货处理，其费用由投标人负责。

4、从交货开始至所有设备及附属工程安装完成，总工期约12个月，根据教学任务调配。

5、产品最终验收：工程结束后，应由采购人组织相关人员进行验收，最终验收合格后进入质保期，由投标人免费提供四套竣工图，并提供电子版。

六、售后服务要求：

1、服务保证：投标人应能够确保在接到使用方报修电话或通知后提供至少2小时响应，48小时消除故障的服务，若不能按时消除故障必须在使用方指定时间内提供同型号的备用产品。

2、质保期：质保期为5年；质保期内出现非人为故障，厂家负责免费维修，更换零部件。如3 次修理机组仍不能正常工作的，厂家负责免费更换机组，并顺延相应质保期。且所有机组应每年保养一次，两年清洗一次。质保期满后，投标人提供终身服务，产生的费用由采购人承担。

3、投标人应为采购人现场免费培训五名以上的系统操作人员。培训内容包括产品知识和系统基础理论及本系统设计资料和图纸、系统配置情况、维修、保养知识等等。

七、履约保证金和付款方式

1、履约保证金：

中标人应提交中标合同金额5%的履约保证金，当所有货物安装验收合格进入质保期后，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无息退还质保金。

2、付款方式：

1）本项目采用分批供货、分批付款的方式。

2）中标供应商按采购方要求每完成一批所供货物的安装、调试、试运行符合验收要求后，由采购方组织相关人员进行验收，验收合格后，中标供应商应向采购方提供该批货物的全额发票，采购方收到发票后应于30天内向中标供应商支付票面金额全款。

| 一期（1号楼、图书馆、教学楼、专家楼）主要设备参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 序号 | 名称及形式 | 设备参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 专家楼 | 1 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量≥12.5kW、制热量≥14kW |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 2 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量≥11.2kW、制热量≥12.5kW |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量≥9.0kW、 制热量≥10.0kW |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 4 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量≥8.0kW、 制热量≥9.0kW |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 5 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量≥5.0kW、 制热量≥5.6kW |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 6 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量≥3.6kW、 制热量≥4.2kW |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 7 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量≥2.8kW、 制热量≥3.2kW |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | 风管式室内机 | 制冷量≥8.0kW、 制热量≥9.0kW |  | 台 | 13 |  |  |
|  | 9 | 风管式室内机 | 制冷量≥10.0kW、 制热量≥11.2kW |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 10 | 风管式室内机 | 制冷量≥7.1kW、 制热量≥8.0kW |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 11 | 风管式室内机 | 制冷量≥6.3kW、 制热量≥7.1kW |  | 台 | 29 |  |  |
|  | 12 | 新风处理机 | 制冷量≥14.0kW、制热量≥10kW、风量≥1200m³/h |  | 台 | 6 |  |  |
|  | 13 | 多联机室外机 | 制冷量≥89.5kW、 制热量≥100.5kW |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 14 | 多联机室外机 | 制冷量≥84kW、 制热量≥94.5kW |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 15 | 多联机室外机 | 制冷量≥68kW、 制热量≥76.5kW |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 16 | 多联机室外机 | 制冷量≥28kW、 制热量≥31.5kW |  | 台 | 3 |  |  |
|  | 17 | 多联机室外机 | 制冷量≥56kW、 制热量≥63kW |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 18 | 设备合计 |  |  | 台 | 74 |  |  |
| 二 | 多联机设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 分歧管 |  | 个 |  | 63 |  |  |
|  | 2 | 铜管(含保温) | 31.8 | m |  | 60 |  |  |
|  | 3 | 铜管(含保温) | 28.6 | m |  | 260 |  |  |
|  | 4 | 铜管(含保温) | 25.4 | m |  | 80 |  |  |
|  | 5 | 铜管(含保温) | 22.2 | m |  | 80 |  |  |
|  | 6 | 铜管(含保温) | 19.05 | m |  | 230 |  |  |
|  | 7 | 铜管(含保温) | 15.9 | m |  | 860 |  |  |
|  | 8 | 铜管(含保温) | 12.7 | m |  | 200 |  |  |
|  | 9 | 铜管(含保温) | 9.52 | m |  | 650 |  |  |
|  | 10 | 铜管(含保温) | 6.35 | m |  | 60 |  |  |
|  | 11 | 冷凝水管（含保温） | DN32 | m |  | 30 |  |  |
|  | 12 | 冷凝水管（含保温） | DN25 | m |  | 200 |  |  |
|  | 13 | 冷凝水管（含保温） | DN20 | m |  | 680 |  |  |
|  | 14 | 室外机安装 |  | 组 |  | 9 |  |  |
|  | 15 | 室内机安装 |  | 台 |  | 65 |  |  |
|  | 16 | 多联机电缆及线槽 |  | 项 |  | 1 |  |  |
|  | 17 | 安装辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 三 | 设备基础及相关配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 人工挖土方 |  | M3 |  | 12 |  |  |
|  | 2 | 钢筋砼基础 |  | 项 |  | 1 |  |  |
|  | 3 | 玻璃钢隔声屏障 |  | M2 |  | 34 |  |  |
|  | 4 | 防护罩 |  | 项 |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 钢梯 |  | 项 |  | 1 |  |  |
|  | 6 | 避雷措施 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1号楼 | 1 | 1.5HP变频壁挂式空调器 | 制冷量≥3.5KW、制热量≥4.6KW | 台 |  | 7 |  |  |
|  | 2 | 2HP变频壁挂式空调器 | 制冷量≥5.0KW、制热量≥6.3KW、 | 台 |  | 5 |  |  |
|  | 3 | 3HP风管送风式空调机组 | 制冷量≥7.2 KW、制热量≥8.25KW | 台 |  | 5 |  |  |
|  | 4 | 2HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥5.2KW、制热量≥5.8KW | 台 |  | 11 |  |  |
|  | 5 | 3HP变频立柜式空调 | 制冷量≥7.25KW、制热量≥9.15KW | 台 |  | 2 |  |  |
|  | 6 | 5HP定频柜式空调 | 制冷量≥12KW、制热量≥14KW | 台 |  | 6 |  |  |
|  | 7 | 5HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥12KW、制热量≥13KW | 台 |  | 14 |  |  |
|  | 8 | 3HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥7.2KW、制热量≥7.7KW | 台 |  | 12 |  |  |
|  | 9 | 设备合计 |  | 台 |  | 62 |  |  |
| 图书馆 | 1 | 5HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥12KW、制热量≥13KW | 台 |  | 6 |  |  |
|  | 2 | 3HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥7.2KW、制热量≥7.7KW | 台 |  | 14 |  |  |
|  | 3 | 设备合计 |  | 台 |  | 20 |  |  |
| 教学楼 | 1 | 5HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥12KW、制热量≥13KW | 台 |  | 8 |  |  |
|  | 2 | 3HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥7.2KW、制热量≥7.7KW | 台 |  | 16 |  |  |
|  | 3 | 2HP吸顶嵌入式空调 | 制冷量≥5.2KW、制热量≥5.8KW | 台 |  | 7 |  |  |
|  | 4 | 设备合计 |  | 台 |  | 31 |  |  |
| 四 | 空调安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 铜管（含保温） | 19.05 | m |  | 280 |  |  |
|  | 2 | 铜管（含保温） | 15.9 | m |  | 420 |  |  |
|  | 3 | 铜管（含保温） | 12.7 | m |  | 490 |  |  |
|  | 4 | 铜管（含保温） | 9.52 | m |  | 420 |  |  |
|  | 5 | 铜管（含保温） | 6.35 | m |  | 210 |  |  |
|  | 6 | 不锈钢支架 | 国标 | 副 |  | 113 |  |  |
| 五 | 一期空调系统改造项目装修破拆及恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 拆除天棚（含清理及垃圾外运） |  | m2 |  | 1300 |  |  |
|  | 2 | 包柱（铜管）拆除（含清理及垃圾外运） |  | m2 |  | 125 |  |  |
|  | 3 | 300*300轻钢龙骨 |  | m2 |  | 700 |  |  |
|  | 4 | 水泥板基层恢复 |  | m2 |  | 1425 |  |  |
|  | 5 | 基层18mm夹心板 |  | m2 |  | 125 |  |  |
|  | 6 | 乳胶漆（三底二面） |  | m2 |  | 1425 |  |  |
|  | 7 | 打孔 |  | 个 |  | 200 |  |  |
|  | 8 | 拆除恢复衣柜 |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  | 9 | 其他材料 |  | 项 |  | 1 |  |  |